燃气锅炉维修保养服务招标需求

一、维保设备

1、设备名称：燃气蒸汽锅炉

2、锅炉制造单位：浙江金锅锅炉有限公司

3、设备型号及数量：WNS8-1.25-Y(Q)  2台

4、辅机名称：燃烧器、锅炉控制系统、软水器、水泵等锅炉系统相关的一切附属设施、设备。

二、维保要求

1、投标人负责锅炉及附属设施、设备的维修保养工作，每月定期巡检，排查隐患、消除故障。

2、投标人负责对锅炉设备及附属设施设备进行相应的检查、试验、调试、保养、维修，确保锅炉系统始终处于最佳运行状态。每年进行两次标准维护保养，具体时间由甲方安排。

3、投标人须完成甲方锅炉年检以及安全附件等定期检验工作，投标人负责检验前后全面检查及调试等准备工作（年检费用由甲方支付）。

4、投标人须指定一名经验丰富的专业技术人员提供24小时服务，如遇突发故障，在接到甲方通知2小时内赶到现场，进行应急抢修。

5、每次巡检或维修完成，投标人须提供巡检报告或完整的故障维修报告。

6、根据甲方要求，投标人有义务对甲方的锅炉操作人员提供免费技术培训，以及对甲方锅炉设备的安装、操作和安全问题等提出合理整改意见。

- 维修保养清单

锅炉维保期间，投标人应负责但不限于以下维保内容：

- 燃料供应管路检查：1）燃气阀组检查；2）燃气管路气密性检查；3）点火燃气管路气密性检查；4）检查燃料管路是否通畅。

- 检查各仪表：1）水位表冲洗；2）压力表弯管冲洗；3）安全阀试验。

- 检查燃烧器：1）火焰检测器（电眼）清扫受光面；2）检查燃气压力是否正常；3）检查燃烧火焰是否正常；4）检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；5）清洗燃烧喷嘴；6）清洗点火棒。

- 检查进水系统：1）清洗水过滤器；2）水泵是否达到额定扬程和流量；3）止回阀工作是否正常。

- 督促甲方做好水质化验、炉水化验。

- 检查燃烧耗量是否正常

- 烟气检测

- 电器部分：1）线路是否有松动、老化、失灵；2）检查电器元件是否可靠、过载；3）电器保护装置是否正常。

- 软水箱停用时打开低阀排放泥渣。

- 检测锅炉再点联锁装置：1）低水位保护；2）超压保护；3）、熄火保护；4）排烟温度超高保护。

- 质烟检测：包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检查燃烧是否正常工作。

- 清洗锅炉本体及燃烧器外表清洗。

四、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。

5、投标人的特定条件：具有从事对应行业准入资格、相关资质证件。

五、付款方式

合同签订完成后，招标人每隔半年向中标人支付维保费。即中标人按照合同约定完成6个月的维保任务后，向招标人提供正式发票，招标人在15个工作日内支付6个月的维保费。