金华市中心医院

8号楼-1楼中央空调机房1号空调主机内漏维修招标需求

一、项目概况

8号楼-1楼LG中央空调主机冷凝器铜管破损内漏，油路系统内有进水故障无法正常工作，为保证8号楼中央空调系统正常运行，拟公开对维修事项进行招标。

二、阶段维修要求

1、对主机系统充氮气初步处理水份。

2、拆冷凝器两头查漏，找出损坏铜管并堵塞铜管。

3、对系统内水份充分充氮气排出。

4、主机高压水系统检漏并处理漏点。找出损坏铜管并堵塞铜管保压24小时，确保无新漏点。

5、安装冷凝器端盖，并对系统内，加高压氮气，保压24小时，确保无新漏点。

6、对主机系统抽真空抽干系统内水份合格标准5毫米汞柱，保负压24小时合格。系统内水份合格后加冷冻油，冷媒，更换过滤器，开机，适当调整冷媒量。

7、检查机组在运转中的各项技术数据及电脑系统的工作程序；记录分析运行数据包括（蒸发器出入水温、出入水压、冷凝器出入水温、出入水压、压缩机吸气及排气压力、压缩机油位及油颜色、压缩机三相电压、电流）。

8、检查液路电磁阀的工作情况。

9、检查润滑系统，确保机组有足够的润滑。

10、检查电器控制部分，对有关元件作适当的调整。

11、对机组进行模拟试验动作，校验压缩机、排气高温、排气高压、吸气低压、电机过载、卸载装置、冷量调节等各类保护装置，整定值以厂方的制冷工艺数值为准。

12、开机运行，检查并调整机组运行的各项参数，使机组运行在最佳的技术状态。

三、质量及服务要求

1、本项目须按有关中央空调技术标准进行调试维修保养，项目完成后确保空调系统正常使用，机组运行正常，各项技术参数在正常范围内。

2、本项目质保期≥一年。

3、报价的配件、材料必须是全新的原厂配件（须提供原厂证明），符合国家技术标准并注明配件质保期。

4、中标人预估后续可能发生的其余相关故障，并提供后续维修方案建议。

5、中标人须同采购人签订安全施工协议。

四、配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盖垫片 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 压缩机专用冷冻油（20升） | 4 | 桶 |  |  |
| 3 | 干燥过滤器 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 压缩机油过滤器 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 蒸发器，冷凝器拆装补漏费 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 系统真空抽水干燥费 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 真空泵油（20升） | 4 | 桶 |  |  |
| 8 | 冷媒R134 13.6KG/瓶 | 47 | 瓶 |  |  |
| 9 | 氮气费，副材等费 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 主机开机调试费 | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

备注：1.项目报价含税、运费、材料辅材、人工费等与本项目相关的一切费用；

2.报价须注明材料到货及项目完工时间；

六、项目预算：贰万叁仟（75000.00）元整。